MAT3000卫星同步时钟

技术说明书

淄博星硕电子科技有限公司

目        录

1. 概述	1

1.1 主要特点	1

1.2 可提供接口类型	1

2. 装置结构	2

2.1 输入模块	2

2.1.2 主机接收模块	2

2.1.3 分机接收模块	2

2.2 电源模块	2

2.3 输出模块	3

2.3.1 空接点脉冲输出模块	3

2.3.2 有源脉冲输出模块	3

2.3.3 IRIG-B码输出输出模块	4

2.3.4 串口输出模块	5

2.3.5 网络输出模块	6

3. 技术参数	9

3.1基本参数	9

3.1.1 环境条件	9

3.1.2 电气参数	9

3.1.3 可靠性	9

3.1.4 时间同步信号接口电气特性	9

3.2性能指标：	10

3.2.1 GPS接收器	10

3.2.2 北斗星接收器	10

3.2.3 时间准确度	10

3.3接口传输距离	11

3.3.1 同轴电缆	11

3.3.2 有屏蔽控制电缆	11

3.4后面板配置图	11

4. 系统组成	12

4.1最简时间同步授时系统	12

4.2主从式时间同步授时系统的结构	12

4.3主备式时间同步授时系统	13

5. 安装与应用	13

5.1 外形尺寸	13

5.2 天线安装	14

5.3常见故障与维护	14

附录1  授时方式参照表	15

附录2  主要模块一览表	16

# 1. 概述

MAT3000卫星同步时钟是适用于220KV、500KV电压等级的变电站及电厂综合对时系统。是我公司依据《华东电网时间同步系统技术规范》，《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》，《电力系统时间同步技术规范》进行设计开发，并通过“华东电力试验研究院自动化实验室”及“国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室”检验合格的产品。曾经在多个220KV及500KV变电站良好运行，并使用在石油化工、钢铁、铁路、电信、航空、学校、银行等行业。

## 1.1 主要特点

- 支持美国GPS和中国北斗卫星接收模块，响应迅速，接收卫星快。

- 采用交直流两用供电电源，适应不同电源场合。

- 纳秒级精度，输出秒脉冲准时沿与国际标准时间沿的误差小于0.5微妙。

- 多种时间格式输出模块，能满足不同设计需求

- 所有信号输出口均经过光电隔离，抗干扰能力强；

- 架装式结构，2U标准机箱，安装使用方便。

## 1.2 可提供接口类型

- 1PPS/M/H脉冲（空接点输入）；

- 1PPS/M/H有源脉冲（TTL、24V）；

- IRIG-B(DC)时码（RS-485）；

- IRIG-B(AC)时码（TTL）；

- 时间日期报文串口（RS-232 、RS485）；

- NTP网络对时模块

# 2. 装置结构

MAT3000卫星同步时钟主钟共可带8个模块，包括输入模块1块、电源模块1块、输出模块6块。如果不带MAT3000F时标扩展装置，6块输出模块可根据用户需求配置；如果带MAT3000F时标扩展装置，需要配置1块IRIG-B（DC）模块（光纤），其余5个模块可根据用户需求配置。

MAT3000F时标扩展装置作为系统的扩展部分，除不能直接接收卫星对时信号外，具备MAT3000主时钟的全部功能。其输入部分为2路直流B码光纤信号，一用一备。

## 2.1 输入模块

### 2.1.2 主机接收模块

在主机接收模块上，包括两部分：通过外接天线接收卫星信号、具有后备时钟信号即IRIG-B(DC)时码对时信号。

IRIG-B(DC)时码的输入形式为光纤输入，光纤输入采用多模ST接口。

### 2.1.3 分机接收模块

接收模块主要接收2路直流B码即IRIG-B(DC)时码对时信号，光纤输入。采用多模ST接口。

## 2.2 电源模块

电源模块采用高性能、大功率开关电源，电源电压100V~260V交、直流两用。功率为50W，输出电压＋5V/5A、±12V/1A。模块上安装了电源滤波器等抗干扰元件和故障报警继电器，接点能力：220V交流 1A。此外在电源模块上还加装了浪涌保护器件，起到防止感应雷和过电压等意外灾害对时钟的损害，如右图。

## 2.3 输出模块

### 2.3.1 空接点脉冲输出模块

12路空接点输出（如右图），采用高速光耦隔离，PPS、PPM、PPH信号可根据线路板上的标识进行配置。（出厂缺省设置为PPS）.，下图为空接点脉冲输出与对时设备连接示意图。

### 2.3.2 有源脉冲输出模块

8路空接点输出（如下图），可选TTL、DC24V、差分三种，PPS、PPM、PPH信号可根据线路板上的标识进行配置。（出厂缺省设置为PPS）。

### 2.3.3 IRIG-B码输出输出模块

IRIG-B码输出模块共有4种：直流B码（TTL）输出模块、直流B码（RS-485）输出模块、直流B码光纤输出模块、交流B码输出模块。

1、直流B码（TTL）输出模块：

输出为8路TTL电平隔离输出，各自独立的隔离电源和光耦，接口为凤凰端子。

每秒1帧，包含100个码元，每个码元10ms。脉冲宽度编码，2ms宽度表示二进制0、分隔标志或未编码位，5ms宽度表示二进制1，8ms宽度表示100ms基准标志。

秒准时沿：连续2个8ms宽度基准标志脉冲的第二个脉冲的前沿，上升沿（图二所示）。

帧结构：起始标志、秒（个位）、分隔标志、秒（十位）、基准标志、分（个位）、分隔标志、分（十位）、基准标志、时（各位）、分隔标志、时（十位）、基准标志、自当年元旦开始的天（个位）、分隔标志、天（十位）、基准标志、天（百位）（前面各数均为BCD码）、自当天0时开始的秒数、结束标志。

2、直流B码（RS-422）输出模块：

输出为8路422电平隔离输出，各自独立的隔离电源和光耦，接口为凤凰端子。

3、直流B码光纤输出模块：

为6路直流B码光纤输出，TTL电平，接口为 多模ST。

4、交流B码输出模块：

输出为8路1kHz调制B码信号输出，调制信号高电平峰值10V，低电平峰值3.3V，隔离输出，输出阻抗600Ω，接口为凤凰端子。

### 2.3.4 串口输出模块

串口输出模块为凤凰端子输出接口，6路RS422/RS485，2路RS232。

报文格式：异步，波特率9600Bd。

时间信息格式：<S>与秒脉冲PPS的前沿对齐，S的ASCII码为53H；<T>为发送时间信息的信息头，T的ASCII为54H；然后依次是小时的十位、个位、分钟的十位、个位…直到年的个位信息，分别为0-9的ASCII码（30H-39H）；校验字节是小时的十位、个位、分钟的十位、个位…直到年的个位信息逐字节异或后再非运算的结果（异或非校验）；<A>为发送时间信息的信息结尾，A的ASCII码为41H。如下图。

### 2.3.5 网络输出模块

网络输出模块配置灵活使用简单，只要将其连接到局域网HUB上，配置好IP地址即可使局域网内所有计算机对时。

支持多种流行的时间发布协议，如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。可满足SNTP通讯协议。

客户端软件：配有强大的客户端校时软件，内含帮助说明文件。

配置方法：

NTP模块可以以太网口远程登陆进行设置NTP的IP地址及工作方式。

注意:

1.NTP模块在使用前必须获得唯一的IP地址才能进行远程设置和正常工作。

缺省IP地址

网络输出模块出厂时IP地址设备为192.168.2.123。

参数设置

将当前计算机的IP设置为同一网段，即192.168.2.X，然后在windows的run菜单里输入“telnet 192.168.2.123 9999"进行远程设置，注意123和9999间有一个空格。如果当前计算机IP无法更改，需要重新设置网络模块IP地址，请按照如下方法：

重新设置IP

（1）、在UNIX主机或Windows系统的DOS提示符下键入以下命令：

arp -d

arp -s 192.168.2.123 00-03-B9-XX-XX-XX

00-03-B9-XX-XX-XX是网络模块的MAC地址(每台网络模块都在明显地方贴有写着MAC地址的标签)

192.168.2.123是将要给网络设的IP地址。	可以根据自己的情况任意设定。

注意：Windows系统只有在其ARP表里除了自己还有另外一个MAC和IP的对应地址时上述命令才起作用，否则将给出错误信息，遇到这种情况只要PING一下网络中的任何一台计算机即可。可以用arp -a来查看ARP表。

（2）、键入  telnet 192.168.2.123 1  这时很快会给出错误信息，可以不理会这些信息。

（3）、键入  telnet 192.168.2.123  9999 其中9999端口号是串口服务器专门用于远程管理的TCP端口，进入设置界面。

注意：除非从9999登录网络模块，设置并保存新IP地址，arp设置的IP地址是临时的，网络模块断电后这个临时IP地址将失效。

键入“0”，回车。

输入新的IP地址，回车。

键入“9”，保存设置退出。

# 3. 技术参数

## 3.1基本参数

### 3.1.1 环境条件

正常工作大气条件：

─环境温度：-5℃～+45℃。

─相对湿度：5%～95％（装置内部即无凝露，也不应结冰）。

─大气压力70kPa～106kPa。

### 3.1.2 电气参数

工作电源：85V～264V 交直流两用

### 3.1.3 可靠性

平均无故障间隔时间(MTBF)：在正常使用条件下应不小于25000h。

### 3.1.4 时间同步信号接口电气特性

- 静态空接点

─-隔离方式：光电隔离

─-输出方式：集电极开路

─-允许外接电压:≥250VDC

─-允许IC 电流≥100mA

b)  串行数据通信接口EIA RS-232C

─-隔离方式：光电隔离

─-电气特性符合GB/T 6107—2000

─-连接器：凤凰端子

c) 串行数据通信接口EIA RS-422、485

─-隔离方式：光隔离+电源隔离

─-电气特性：符合GB-11014--90

─-连接器：凤凰端子

## 3.2性能指标：

### 3.2.1 GPS接收器

接收灵敏度： 捕获 < -160 dBW,  跟踪 < -163 dBW；

捕获时间：   装置热起动时   ﹤ 45秒；

装置冷起动时   ﹤90秒 ；

时间准确度： 1μs( 1PPS 相对于UTC时间)。

### 3.2.2 北斗星接收器

接收灵敏度：<-157.6 dBW，接收通道：6通道；

捕获时间：  冷启动首捕时间≤2秒；

失锁重捕时间≤1秒；

时间准确度：≤200ns（静态）

### 3.2.3 时间准确度

卫星信号作为时标信号时输出信号技术参数

| 信 号 类 型 | 电平/ 空接点 | 准时沿 | 上 升 时 间 | 上升沿时 间准确度 | 脉 冲 宽 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS脉冲信号 | TTL | 上升沿 | ≤60ns | ≤1μs | 200ms |
|  | 空接点 | 上升沿 | ≤150ns | ≤3μs | 200ms |
| 1PPM脉冲信号 | TTL | 上升沿 | ≤100ns | ≤1μs | 200ms |
|  | 空接点 | 上升沿 | ≤200ns | ≤3μs | 200ms |
| 1PPH脉冲信号 | TTL | 上升沿 | ≤1μs | ≤3μs | 200ms |
|  | 空接点 | 上升沿 | ≤1μs | ≤3μs | 200ms |
| 直流B码信号 | TTL | 连续2个8毫秒的第2个脉冲的前沿 |  | ≤2μs |  |
|  | 422 |  |  | ≤2μs |  |

为保证时间同步的准确度及信号传输的质量，应按下表合理的选用不同信号接口。

| 信号接 口类型 同步 信号类型 | 光纤 | EIA RS-422 /485 | 静态空接点 | TTL | AC | EIA RS-232C | 以太网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PPS | 1μs | ／ | 3μs | 1μs | ／ | ／ | ／ |
| 1 PPM | ／ | ／ | 3μs | 1μs | ／ | ／ | ／ |
| 1 PPH | ／ | ／ | 3μs | 2μs | ／ | ／ | ／ |
| 串口对时报文 | ／ | ～10ms | ／ | ／ | ／ | ～10ms | ／ |
| IRIG-B（DC） | 1μs | 1μs | 3μs | 1μs | ／ | ／ | ／ |
| IRIG-B（AC） | ／ | ／ | ／ | ／ | 20μs | ／ | ／ |

## 3.3接口传输距离

### 3.3.1 同轴电缆

用于室内高质量地传输TTL电平时钟信号，如1PPS、1PPM、1PPH、IRIG—B（DC）码TTL电平信号，传输距离≤15m。

### 3.3.2 有屏蔽控制电缆

用于室内传输EIA RS-232C时间报文，传输距离≤15m。

用于传输静态空接点脉冲信号传输距离≤50m。

用于传输EIA RS-422、EIA RS-485、 IRIG—B（DC）码信号，传输距离≤50m。

## 3.4后面板配置图

# 4. 系统组成

## 4.1最简时间同步授时系统

该系统结构由一套主时钟、光缆或电缆、时间信号用户设备接口等组成，其结构示意图如下。根据时间信号用户设备需要，主时钟可选配电网频率测量单元、NTP网络授时单元等。

最简时间同步授时系统结构示意图

## 4.2主从式时间同步授时系统的结构

该系统结构由一套主时钟和多套从时钟、光缆或电缆、时间信号用户设备接口等组成，其结构示意图如下。根据时间信号用户设备需要，主、从时钟可选配电网频率测量单元、NTP网络授时单元等。

主从式时间同步授时系统结构示意图

## 4.3主备式时间同步授时系统

该系统结构由两套主时钟（和多套从时钟）、光缆或电缆、时间信号用户设备接口等组成，其结构示意图如下。根据时间信号用户设备需要，主、从时钟可选配电网频率测量单元、NTP网络授时单元等。

主备式时间同步授时系统结构示意图

# 5. 安装与应用

## 5.1 外形尺寸

MAT3000采用标准2U机箱，外形及安装尺寸如下图。

## 5.2 天线安装

MAT3000配有一个易安装的天线，由有源天线头和导引线组成，导引线一般用长30m左右的低损耗同轴电缆，需要时可以根据具体要求扩展。

为保证卫星同步时钟能接收到卫星信号,天线必须固定在对天空开阔的地点。将天线固定在天线支架上，将天线支架用膨胀螺栓固定在建筑物顶端，天线电缆铺设转弯半径不宜过小，天线电缆长度根据天线增益严格设计，不得剪断、延长、缩短或加装接头。

天线头要安装在室外，原则上是顺着天线头往上看能够看到360°的天空。下图给出了正确与不正确安装的示意图。

装置应尽量安装在靠近使用时钟信号的装置处，在多个装置使用时钟信号时，装置的安装位置选择原则应尽量减少电缆线的长度。为减少天线连线的长度，以保证接收到的卫星信号具有一定的强度，可使装置安装在靠近天线从建筑物中引出的地方，用电缆把输出信号送到需要同步信号的装置。

## 5.3常见故障与维护

1、打开装置电源开关，若数码管无显示或LED不亮，请检查电源开关和保险丝。

2、若开机等待超过30min仍未接收到信号，请检查天线安装是否合理，接触是否良好。

3、若装置运行过程中，数码管内容显示异常，请关闭电源开关20s后，再打开。

以上问题经过检查后，如果仍然不能解决，请与淄博星硕电子科技有限公司公司联系。

# 附录1  授时方式参照表

| 被授时同步装置（系统） | 时间同步 准确度 | 推荐使用时间同步信号类型 | 时间同步精度分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路行波故障测距装置 | ≤1μs | IRIG-B或1PPS+串口对时报文 | A |
| 同步相量测量装置 | ≤1μs | IRIG-B或1PPS+串口对时报文 | A |
| 雷电定位系统 | ≤1μs | IRIG-B或1PPS+串口对时报文 | A |
| 电子式互感器的合并单元 | ≤1μs | IRIG-B或1PPS+串口对时报文 | A |
| 故障录波器 | ≤1 ms | IRIG-B或1PPS/1PPM+串口对时报文 | B1 |
| 事件顺序记录装置 | ≤1 ms | IRIG-B或1PPS/1PPM+串口对时报文 | B1 |
| 微机保护装置 | ≤10ms | IRIG-B或1PPS/1PPM+串口对时报文 | B2 |
| 电气测控单元/远方终端装置（RTU） | ≤1 ms | IRIG-B或1PPS/1PPM+串口对时报文 | B1 |
| 安全自动装置 | ≤10 ms | IRIG-B或1PPS/1PPM+串口对时报文 | B2 |
| 配电网终端装置（FTU、TTU）、配电网自动化系统 | ≤10 ms | 串口对时报文 | B2 |
| 电能量采集装置 | ≤1 s | 网络对时NTP或串口对时报文 | C |
| 负荷/用电监控终端装置 | ≤1 s | 网络对时NTP或串口对时报文 | C |
| 电气设备在线状态检测终端装置或自动记录仪 | ≤1 s | 网络对时NTP 或串口对时报文 | C |
| 控制中心/调度中心数字显示时钟 | ≤1 s | 网络对时NTP 或串口对时报文 | C |
| 火电厂、水电厂、变电站计算机监控系统主站 | ≤1 s | 网络对时NTP 或串口对时报文 | C |
| 电能量计费系统、保护信息管理系统、电力市场技术支持系统等主站 | ≤1 s | 网络对时NTP 或串口对时报文 | C |
| 负荷监控/用电管理系统主站 | ≤1s | 网络对时NTP或串口对时报文 | C |
| 配电网自动化/管理系统主站 | ≤1 s | 网络对时NTP或串口对时报文 | C |
| 调度生产和企业管理MIS系统 | ≤1s | 网络对时NTP 或串口对时报文 | C |
| 电子挂钟 | ≤1s | 串口对时报文或网络对时NTP | C |

# 附录2  主要模块一览表