感谢您惠购淄博星硕电子科技有限公司的产品！为了您能更好地使用本产品，在使用前请仔细阅读使用说明书。如有任何问题，请尽快与我公司联系，或传真说明情况，我公司将为您提供满意的服务。

技术服务热线：0533-3588257

销售服务热线： 13505338762

传        真：0355-3582792

目    录

一、时间同步系统简介	1

二、遵循的主要标准	1

三、时间同步装置主要技术指标	2

四、产品选型指南	4

4.1 基本配置	4

4.2 时标信号插件板	4

五、主时钟使用方法	5

5.1 主时钟外观	5

5.2 安装尺寸	6

5.3 装置前面板指示灯及按键说明	6

5.4 主时钟背板示意图及各插件板说明	11

六、从时钟使用方法	18

6.1 从时钟外观	18

6.2 从时钟安装尺寸	19

6.3 从时钟前面板指示灯及按键说明	19

6.4 从时钟背板示意图及接线说明	19

七、扩展插件	19

八、技术方案	20

8.1 110kV基建专案	20

8.2 110kV改造项目	21

8.3 220kV基建专案	22

8.4 220kV改造项目	23

8.5 330kV及以上基建项目	25

8.6 330kV及以上改造项目	28

附录一  Q/GD001-1154-3--2005 广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范	32

附录二  国家电网公司输变电工程通用设计110～500kV变电站二次系统部分（无自定义信息）	33

附录三   串行口标准时间报文格式	34

附录四    带频率描述的串行口时间报文格式	36

# 一.时间同步系统简介

MAT8000电力系统时间同步装置是淄博星硕电子科技有限公司专为电力系统时间同步网提供的高精度、高可靠性的时间同步设备；可以接收卫星（GPS、北斗星）时间信号、外部IRIG-B码信号，并采用FPGA完成先进的“时间驯服算法”，由高精度的卫星脉冲对本地晶振进行驯服，从而实现高精度的守时功能。

电力系统时间同步系统由主时钟和从时钟（不带GPS和北斗）组成。每台主时钟可以独立应用于一个最小系统，如小规模的发电站或者变电站、或者主站MIS系统。主时钟和从时钟均由可互换的插件板组成，可根据现场需要灵活更换或扩展不同的插件板来满足实际应用。对于分布式应用场合，则需增加插件板或从时钟（不带GPS和北斗）共同构成一个系统来满足需求。

主时钟和从时钟（不带GPS和北斗）之间的时标信号连接支持双光纤信道与RS485信道，确保从时钟（不带GPS和北斗）时间基准信号的稳定性。

电力系统时间同步装置时间基准信号多输入、双主机或从时钟冗余、双时标信号传输信道构成了一个强壮、稳定和可靠授时网络。

主时钟和从时钟（不带GPS和北斗）均支持互换性结构的内部守时模块，守时精度可以根据用户需要在5×10-8（恒温晶振:3us/分钟、4.32ms/天）～2×10-11 （铷原子频标:1.2ns/分钟、1.728us/天）之间选择，主时钟和从时钟均可自动适应不同精确度和稳定度等级的守时模块，无需重新设计硬件或者软件，确保产品的通用性、稳定性；

主时钟和从时钟的所有工作参数均通过软件实现就地或远方的管理与设置，不存在跳线帽、电位器、旋钮等不可靠的硬件环节。

提供了对全网时间同步系统各组成部分进行在线监控、参数配置与功能管理的网管软件系统，简化了现场服务、管理与维护工作。

# 二.遵循的主要标准

- DL/T 1100.1-2009电力系统的时间同步系统第 1 部分技术规范；

- HD 01-2002华东电网时间同步系统技术规范；

- Q/GD 001-1154-3-2005广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范；

- 国家电网公司物资采购标准1104003-0110-00-110kV变电站时间同步装置通用技术规范；

- 国家电网公司物资采购标准1104003-0110-01-110kV变电站时间同步装置专用技术规范；

- IEEE 1588-2008 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems。

# 三.时间同步装置主要技术指标

### 3.1 主时钟

| 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| GPS | 本地第一次开机 | ≤2～5分钟（初始位置、时间、历书均未知）。 |
|  | 位置变化重开机 | ≤90秒。 |
|  | 位置不变重开机 | ≤40秒。 |
|  | 瞬间断电重开机 | ≤20秒。 |
|  | 定位精度 | 小于15米（95%）。 |
|  | 时间精度 | ±1us。 |
|  | 接收载波频率 | 1575.42MHz。 |
|  | 接收灵敏度 | 捕获<-130dBm，跟踪<-133dBm。 |
| 北斗星 | 冷启动首捕时间 | ≤2秒 |
|  | 失锁重捕时间 | ≤1秒 |
|  | 自动定位时间 | 2分钟 |
|  | 自动授时时间 | 2分钟 |
|  | 定位数据更新率 | 1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz可选 |
|  | 定位精度 | 小于100米（1σ）（输入高程误差10米） |
|  | 授时精度 | ±1us。 |
|  | 接收灵敏度 | -157.6dBm； |
| 装置接口 | 可根据实际应用灵活配置 |
| 网络 | 界面规范 | 10Base-T/100Base-TX自适应、MDI/MDI–X自动极性反转、IEEE802.3。 |
|  | 协 议 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP、PTP。 |
|  | UDP接收主机 | 16组，支持广播、组播，满足无限个主机的授时需要。 |
| 串口 | 串口参数 | 波特率：300bps～115200bps软件可设置；数据位、校验位、停止位可设。 |
|  | 光纤 | 信号：TXD。波长820nm、1310nm可选。 |
|  | RS232 | 信号：TXD、GND。 |
|  | RS485 | 信号：TA、TB，每路最多可以驱动128个负载。 |
|  | TTL | 信号：TXD、GND。 |
|  | OC门输出方式 | 信号：TXD、GND。CE间外接电压V CE：最大300VDC。 |
|  |  | 信号：TXD、GND。CE间允许电流I CE：最大200mA。 |
| 脉冲 | 光纤 | 时间精度：±1us。波长820nm、1310nm可选。 |
|  | OC门输出方式 | 时间精度：±1us。CE间外接电压V CE：最大300VDC。 |
|  |  | 时间精度：±1us。CE间允许电流I CE：最大200mA。 |
|  | RS232 | 信号：TXD、GND。 |
|  | RS485总线方式 | 时间精度：±1us。每路最多可以驱动128个负载。 |
|  | TTL | 信号：TXD、GND。 |
|  | 电平脉宽 | 10ms～800ms软件可设置，步长1ms。 |
| IRIG-B | 光纤 | 时间精度：±1us。波长820nm、1310nm可选。 |
|  | OC门输出方式 | 时间精度：±1us。CE间外接电压V CE：最大300VDC。 |
|  |  | 时间精度：±1us。CE间允许电流I CE：最大200mA。 |
|  | RS232 | 信号：TXD、GND。 |
|  | IRIG-BAC | 时间精度：±3us，平衡方式600Ω，13Vpp时可以驱动330Ω以上的纯阻性负载，输出幅度：2～13Vpp连续软件可调，调制比例：2～8软件可调，过零时间偏移：-30～30us软件可调（用于提高交流调制解碼方的时间解调精度）。 |
|  | RS485总线方式 | 每路最多可以驱动128个负载。 |
|  | TTL | 信号：TXD、GND。 |
|  | OC门输出方式 | 时间精度：±1us。CE间外接电压V CE：最大300VDC。 |
|  |  | 时间精度：±1us。CE间允许电流I CE：最大200mA。 |
|  | RS485总线方式 | 每路最多可以驱动128个负载。通过硬件拨码设置。 |
|  | RS232 | 信号：TXD、GND。 |
|  | TTL | 信号：TXD、GND。 |
| 晶振类型（订货时指定） | 5×10-8(3us/分钟、4.32ms/天)～2×10-11(1.2ns/分钟、1.728us/天)之间选择 |
| 告警接点形式 | 继电器空接点，接点容量60VDC@1A。 |
| 操作系统 | Windows操作系统平台管理软件。 |
| 隔离保护 | 电磁隔离 | 以太网口1.5kV。 |
|  | 浪涌保护 | 各输出线路600W。 |
| EMC相容 | 满足电力系统EMC标准要求。 |
| 工作电源 | 双电源输入，双电源之间互为冗余备用；110VDC、220VDC和220VAC通用。 |
| 环境参数 | 工作温度：－10℃～＋70℃、湿度：10%～90%（不结露）； 保存温度：－40℃～＋85℃、湿度：5%～95%（不结露）。 |
| MTBF | 大于30000小时。 |

### 3.2 从时钟

从时钟和主时钟技术指标完全相同，区别在于从时钟没有安装卫星信号接收模块（GPS/BD）。

# 四.产品板卡配置状况

### 4.1 基本配置

| 配置 | 型号及界面数量 |
| --- | --- |
|  | 主时钟 | 从时钟 |
| 电源插件板 | 2 | 2 |
| 告警板 | 1 | 1 |
| CPU板 | 1 | 1 |
| GPS/北斗板 | 选配（最多只能有2片） | 选配（最多只能有2片）（不带GPS和BD模块） |
| 串口（RS232）板 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| 串口（RS485）板 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| TTL板 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| IRIG-BDC-FIBER1(820nm)输出 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| IRIG-BDC-FIBER2(1310nm)输出 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| IRIG-BAC板 | 选配（最多只能有1片） | 选配（最多只能有1片） |
| OC250VDC板 | 选配（最多只能有8片） | 选配（最多只能有8片） |
| 备注：对一套主时钟而言，电源板必须配置2片、告警板必备1片、CPU板一片、主时钟至少要配置一片带接收模块的GPS或北斗板，也可同时配置2片带接收模块的GPS板或2片带接收模块的北斗板、从时钟至少要配置一片不带接收模块的GPS或北斗板，也可同时配置2片不带接收模块的GPS板或2片不带接收模块的北斗板、对于主时钟和从时钟而言其余插件板除IRIG-BAC板只能配置一片外，其余插件板可根据需要任意配置最多8片。 |

### 4.2 时标信号插件板

| 型号 | 用途 | 输入接口 | 输出接口 | 输入/出信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源插件板 | 电源输入 | 外部电源 | 无 | 输入：来自管理单元的复位信号 |
| 告警板 | 告警输出 | 无 | 继电器空接点 | 输出：告警信号 |
| CPU板 | 核心板 | 无 | 光纤和485各一路，2路网口 | 输出：IRIG-B光纤和IRIG-B 485信号、NTP/SNTP网络时间信号 |
| GPS/北斗板 | 时钟源输入 | IRIG-B 光纤和IRIG-B485各两路、GPS或北斗天线1路 | 无 | 输入：GPS/北斗信号、IRIG-B光纤信号(820nm)和IRIG-B 485信号 |
| RS485 | 扩展时标信号 | 无 | 8路RS485差分输出 | 输入:PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77；（其中串口①与串口②的参数分别可设） 输出:每路信号可根据用户需求，通过拨码开关选择7种输入信号的任一种输出 |
| RS232 | 扩展时标信号 | 无 | 8路RS232输出 |  |
| TTL | 扩展时标信号 | 无 | 8路TTL输出 |  |
| OC250VDC | 扩展时标信号 | 无 | 5路空节点输出（250VDC） |  |
| FIBER1 | 扩展时标信号 | 无 | 6路光钎输出(820nm) |  |
| FIBER2 | 扩展时标信号 | 无 | 6路光纤输出(1310nm) |  |
| BAC | 扩展时标信号 | 无 | 8路交流调制信号输出 | 仅适用于IRIG-B交流调制信号的扩展 |
| 备注：GPS板和北斗板分为带接收模块和不带接收模块两类，选购时请注意。 |

# 五、主时钟使用方法

### 5.1 主时钟外观

时间同步系统主时钟采用标准3U 19寸机箱：

标准19英寸3U机箱

### 5.2 安装尺寸

时间同步系统主时钟安装尺寸：

### 5.3 装置前面板指示灯说明

### 5.3.1 主时钟前面板如下图：

### 5.3.2 主时钟工作状态LED指示

| 名称 | 状 态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 运行RUN | 绿闪 | MMI的CPU运行正常、主板CPU通信正常 |
|  | 红闪 | MMI的CPU运行正常、主板CPU通信异常 |
| 告警ALM | 绿色 | 所有时钟源输入正常，至少有一路同步，且装置本体无异常情况 |
|  | 绿闪 | 所有时钟源输入正常，全部失步，装置本体无异常情况 |
|  | 红色 | MMI的CPU运行正常、主板CPU通信正常，装置本体存在异常情况 |
|  | 红闪 | MMI的CPU运行正常、主板CPU通信异常 |
|  | 不亮 | 装置整机工作正常 |
| 时脉冲PPH | 绿闪 | 装置每次输出PPH时点亮一次，点亮时间长度和1PPH输出有效电平宽度相同 |
| 分脉冲PPM | 绿闪 | 装置每次输出PPM时点亮一次，点亮时间长度和1PPM输出有效电平宽度相同 |
| 秒脉冲PPS | 绿闪 | 装置每次输出PPS时点亮一次，点亮时间长度和1PPS输出有效电平宽度相同 |
| 电源1PWR1 | 红色 | 电源消失 |
|  | 绿色 | 电源正常 |
|  | 不亮 | 两组电源均消失 |
| 电源2PWR2 | 红色 | 电源消失 |
|  | 绿色 | 电源正常 |
|  | 不亮 | 两组电源均消失 |
| 时钟源1SYN1 | 红色 | 模块异常（未安装、未检测到、信号错误） |
|  | 红闪 | 复位/上电后60分钟（可设置）以来从未同步过（闪烁频率2Hz） |
|  | 绿色 | 信号已同步 |
|  | 绿闪 | 当前处于失步状态（复位/上电后曾经同步过）（闪烁频率2Hz） |
|  | 不亮 | 未安装 |
| 时钟源2SYN2 | 红色 | 模块异常（未安装、未检测到、信号错误） |
|  | 红闪 | 复位/上电后60分钟（可设置）以来从未同步过（闪烁频率2Hz） |
|  | 绿色 | 信号已同步 |
|  | 绿闪 | 当前处于失步状态（复位/上电后曾经同步过）（闪烁频率2Hz） |
|  | 不亮 | 未安装 |
| 时钟源3SYN3 | 红色 | 模块异常（未安装、未检测到、信号错误） |
|  | 红闪 | 复位/上电后60分钟（可设置）以来从未同步过（闪烁频率2Hz） |
|  | 绿色 | 信号已同步 |
|  | 绿闪 | 当前处于失步状态（复位/上电后曾经同步过）（闪烁频率2Hz） |
|  | 不亮 | 未安装 |

5.4 主时钟背板示意图及各插件板说明

时间同步系统主时钟装置背板示意图（具体根据不同配置有一定的差异）如下图：

5.4.1 电源板

两路电源输入，两路电源之间互为冗余备用，110VDC、220VDC和220VAC通用，此外每张电源插件板还支持频率测量输入和管理单元复位信号输入，每张电源插件板提供的接口如下表：

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | 交流：电源火线；直流：电源正端 | 接线时请注意极性 |
|  | N | 交流：电源零线；直流：电源负端 |  |
|  | E | 大地 |  |
|  | RST | 管理接口RST输入 |  |
|  | GND | 管理接口GND输入 |  |
|  | FL | 频率测量信号输入 |  |
|  | FN | 频率测量信号输入 |  |

### 5.4.2 告警板

装置异常告警输出和时钟信号告警输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PWA | 电源异常告警输出正 | 接线时请注意极性 |
|  | PWB | 电源异常告警输出负 |  |
|  | ALLA | 装置异常告警接点输出正 |  |
|  | ALLB | 装置异常告警接点输出负 |  |
|  | L1A | 启用的时钟源中优先级最高的时钟源失步告警正 |  |
|  | L1B | 启用的时钟源中优先级最高的时钟源失步告警负 |  |
|  | L2A | 启用的时钟源中优先级次高的时钟源失步告警正 |  |
|  | L2B | 启用的时钟源中优先级次高的时钟源失步告警负 |  |

### 5.4.3 CPU板

整个装置的控制部分。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RUN | 运行指示灯 | 网口A和网口B做管理接口用 |
|  | ALM | 告警指示灯 |  |
|  | FTX | IRIG-B光纤输出 |  |
|  | NETA | 网口A |  |
|  | NETB | 网口B |  |

### 5.4.4 TTL电平输出板

时标信号的TTL电平输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TTL1 | 第①路TTL电平输出正端 | 通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77中的任意一种信号做为输出 |
|  | GND1 | 第①路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL2 | 第②路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND2 | 第②路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL3 | 第③路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND3 | 第③路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL4 | 第④路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND4 | 第④路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL5 | 第⑤路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND5 | 第⑤路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL6 | 第⑥路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND6 | 第⑥路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL7 | 第⑦路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND7 | 第⑦路TTL电平输出数字地 |  |
|  | TTL8 | 第⑧路TTL电平输出正端 |  |
|  | GND8 | 第⑧路TTL电平输出数字地 |  |

### 5.4.5 OC60VDC输出板

8路60VDC空节点方式输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | 空节点输出第①路,支持DC60V的空接点C端 | 通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77中的任意一种信号做为输出 |
|  | E1 | 空节点输出第①路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C2 | 空节点输出第②路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E2 | 空节点输出第②路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C3 | 空节点输出第③路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E3 | 空节点输出第③路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C4 | 空节点输出第④路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E4 | 空节点输出第④路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C5 | 空节点输出第⑤路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E5 | 空节点输出第⑤路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C6 | 空节点输出第⑥路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E6 | 空节点输出第⑥路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C7 | 空节点输出第⑦路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E7 | 空节点输出第⑦路,支持DC60V的空接点E端 |  |
|  | C8 | 空节点输出第⑧路,支持DC60V的空接点C端 |  |
|  | E8 | 空节点输出第⑧路,支持DC60V的空接点E端 |  |

### 5.4.6 OC250VDC输出板

5路OC250V空接点方式输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | 空接点输出方式输出第①路C端，支持DC250V的空接点 | 通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77中的任意一种信号做为输出 |
|  | E1 | 空接点输出方式输出第①路E端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | C2 | 空接点输出方式输出第②路C端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | E2 | 空接点输出方式输出第②路E端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | C3 | 空接点输出方式输出第③路C端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | E3 | 空接点输出方式输出第③路E端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | C4 | 空接点输出方式输出第④路C端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | E4 | 空接点输出方式输出第④路E端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | C5 | 空接点输出方式输出第⑤路C端，支持DC250V的空接点 |  |
|  | E5 | 空接点输出方式输出第⑤路E端，支持DC250V的空接点 |  |

### 5.4.7 RS232板

8路RS232方式输出，每路串口只有TXD和地。可根据用户需求,通过拨码开关选择输出的时标信号。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TXD1 | 串口输出的第①路，RS232输出方式（发送） | 通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77中的任意一种信号做为输出 |
|  | GND1 | 串口输出的第①路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD2 | 串口输出的第②路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND2 | 串口输出的第②路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD3 | 串口输出的第③路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND3 | 串口输出的第③路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD4 | 串口输出的第④路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND4 | 串口输出的第④路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD5 | 串口输出的第⑤路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND5 | 串口输出的第⑤路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD6 | 串口输出的第⑥路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND6 | 串口输出的第⑥路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD7 | 串口输出的第⑦路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND7 | 串口输出的第⑦路，RS232输出方式（地） |  |
|  | TXD8 | 串口输出的第⑧路，RS232输出方式（发送） |  |
|  | GND8 | 串口输出的第⑧路，RS232输出方式（地） |  |

### 5.4.8 RS485板

8路RS485方式输出，每串口最多可以驱动128个负载。可根据用户需求,通过拨码开关选择输出的时标信号。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1A | 串口输出的第①路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 | 通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77中的任意一种信号做为输出 |
|  | T1B | 串口输出的第①路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T2A | 串口输出的第②路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T2B | 串口输出的第②路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T3A | 串口输出的第③路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T3B | 串口输出的第③路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T4A | 串口输出的第④路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T4B | 串口输出的第④路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T5A | 串口输出的第⑤路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T5B | 串口输出的第⑤路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T6A | 串口输出的第⑥路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T6B | 串口输出的第⑥路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T7A | 串口输出的第⑦路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T7B | 串口输出的第⑦路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T8A | 串口输出的第⑧路，RS485输出方式A端，最多可以驱动128个负载 |  |
|  | T8B | 串口输出的第⑧路，RS485输出方式B端，最多可以驱动128个负载 |  |

### 5.4.9 GPS时钟源输入板（B码和天线输入）

一路GPS和可供选择的两路IRIG-B光纤、两路IRIG-B 485时钟源输入，可作为主从装置时钟源之间互为冗余备用通道。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AN | GPS天线输入 |  |
|  | FRX1 | 第①路IRIG-B光纤输入 |  |
|  | FRX2 | 第②路IRIG-B光纤输入 |  |

### 5.4.10 BD时钟源输入板（B码和天线输入）

一路BD和可供选择的两路IRIG-B光纤、两路IRIG-B485时钟源输入，可作为主从装置时钟源之间互为冗余备用通道。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AN | BD天线输入 |  |
|  | FRX1 | 第①路IRIG-B光纤输入 |  |
|  | FRX2 | 第②路IRIG-B光纤输入 |  |

注意： 请用GPS装置原配天线BNC头与之正确连接（禁止带电拔插天线），室外天线的放置位置对卫星同步时钟的正常工作有很大影响，因此在安放天线时请参照下图正确使用。

### 5.4.11 IRIG-BDC-FIBER FC(820nm)板

六路IRIG-BDC-FIBER方式输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FTX1 | 光纤输出 | IRIG-BDC-FIBER第1至6路的发送，FC光纤输出方式；通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文、IRIG-B-DC中的任意一种信号做为输出 |
|  | FTX2 | 第②路光纤输出 |  |
|  | FTX3 | 第③路光纤输出 |  |
|  | FTX4 | 第④路光纤输出 |  |
|  | FTX5 | 第⑤路光纤输出 |  |
|  | FTX6 | 第⑥路光纤输出 |  |

### 5.4.12 IRIG-BDC-FIBER SC(1310nm)板

六路IRIG-BDC-FIBER方式输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FTX1 | 光纤输出 | IRIG-BDC-FIBER第1至6路的发送，FC光纤输出方式；通过拨码可选择PPS、PPM、PPH、串口报文、IRIG-B-DC中的任意一种信号做为输出 |
|  | FTX2 | 第②路光纤输出 |  |
|  | FTX3 | 第③路光纤输出 |  |
|  | FTX4 | 第④路光纤输出 |  |
|  | FTX5 | 第⑤路光纤输出 |  |
|  | FTX6 | 第⑥路光纤输出 |  |

### 5.4.13 IRIG-BAC 输出板

提供8路IRIG-BAC输出。

|  | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | IRIG-BAC输出的第①路负端 | 备注：‘*’ 端为输出同名端 |
|  | 2 | IRIG-BAC输出的第②路负端 |  |
|  | 3 | IRIG-BAC输出的第③路负端 |  |
|  | 4 | IRIG-BAC输出的第④路负端 |  |
|  | 5 | IRIG-BAC输出的第⑤路负端 |  |
|  | 6 | IRIG-BAC输出的第⑥路负端 |  |
|  | 7 | IRIG-BAC输出的第⑦路负端 |  |
|  | 8 | IRIG-BAC输出的第⑧路负端 |  |

# 六.从时钟使用方法

# 6.1 从时钟外观

### 6.2 从时钟安装尺寸

与主时钟相同。

### 6.3 从时钟前面板指示灯说明

### 6.3.1 从时钟前面板

### 6.3.2从时钟工作状态LED指示

与主时钟相同。

### 6.4 从时钟背板示意图及接线说明

除了无卫星信号接收天线外，其它与主时钟相同。

# 七.扩展插件

为了满足现场对不同时标信号接口数量的需要，MAT8000电力系统时间同步装置提供了RS485、RS232、PTP、空接点OC60VDC、空接点ODC250VDC、TTL、IRIG-BAC电平等扩展插件对串口报文、IRIG-BDC、IRIG-BAC、PPS、PPM、PPH等时标信号进行扩展外，可根据实际需求通过拨码开关灵活配置。

# 八.技术方案

### 8.1  110kV基建专案

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

### 8.1.1  双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个主钟北斗星模块，双主时钟之间通过IRIG-B-RS485(或IRIG-BDC-FIBER)组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 直流IRIG-B光纤输出6路，RS485输出8路；

- 直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入2路；

- 告警继电器接点输出4路；

### 8.1.2  时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2(1310nm)。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接。

### 8.2 110kV改造项目

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

### 8.2.1  双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个安装北斗模块，双主时钟之间通过IRIG-B-RS485(或IRIG-BDC-FIBER)组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 告警继电器接点输出4路；

- 支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 直流IRIG-B光纤输出6路，RS485输出8路，交流IRIG-B输出8路；

- 有直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入4路；

- 工频测量2路。

### 8.2.2  时标信号插件

- RS485插件：扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出。(注意:一套装置里最多只能插一个BAC插件,共8路隔离输出)。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接.

### 8.3 220kV基建专案

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

### 8.3.1  双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个安装北斗模块，双主时钟之间通过IRIG-B-RS485(或IRIG-BDC-FIBER)组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 每个主时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个主时钟有直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入2路；

- 每个主时钟有告警继电器接点输出4路；

- 每个主时钟有工频测量2路。

### 8.3.2  信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接。

### 8.4 220kV改造项目

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

### 8.4.1  双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个安装北斗模块，双主时钟之间通过IRIG-B-RS485(或IRIG-BDC-FIBER)组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 告警继电器接点输出4路；

- 支持NTP的10/100M自适应网络接口2个；

- 直流IRIG-B RS485输出8路；

- 直流IRIG-BAC输出8路；

- 空节点OC60VDC输出8路（可选配OC250VDC输出5路）；

- 有直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入4路；

- 工频测量2路。

### 8.4.2  时标信号插件

- RS485插件：扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出；

- OC60VDC插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) 空节点（60VDC）信号输出(可选配OC250VDC插件：250VDC，5路输出)；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接。

8.5 330kV及以上基建项目

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

    - 主控中心

      - 双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个安装北斗模块，双主时钟之间通过IRIG-B-RS485(或IRIG-BDC-FIBER)组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 告警继电器接点输出4路；

- 支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 有直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入4路；

- 有IRIG-B 光纤输出6路，IRIG-B RS485输出8路；

- 工频测量2路。

      - 时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接。

    - 主变小室

      - 从时钟

- MAT8000F型从时钟，使用IRIG-B 485电平的信号(或IRIG-BDC-FIBER)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源；

- 每个从时钟有485电平脉冲信号8路；

- 每个从时钟有RS485串口信号8路；

- 每个从时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有IRIG-B直流RS485差分8路；

- 每个从时钟有TTL电平的PPH、PPM、PPS 8路，用于测试；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

      - 时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

    - 500KV小室

      - 从时钟

- MAT8000F型从时钟，使用IRIG-B 485电平的信号(或IRIG-BDC-FIBER)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源。

- 每个从时钟有485电平脉冲信号8路；

- 每个从时钟有RS485串口信号8路；

- 每个从时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有IRIG-B直流RS485差分8路；

- IRIG-B交流8路；

- 每个从时钟有TTL电平共8路(可通过拨码选择具体时标信号)，用于测试；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

      - 时标信号扩展单元

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77) RS485信号输出；；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC、DCF77) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

间采用屏蔽双绞线连接。

    - 220KV小室

      - 从时钟

- MAT8000F-型从时钟，使用IRIG-BDC-FIBER(光纤)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源。

- 每个从时钟有485电平脉冲信号8路；

- 每个从时钟有串口RS232和RS485各8路；

- 每个从时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有IRIG-B直流RS485差分8路，IRIG-B交流8路；

- 每个从时钟有TTL电平的PPH、PPM、PPS8路，用于测试；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

      - 时标信号插件：

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

8.6 330kV及以上改造项目

根据现场自动化装置的对时接口情况，系统组成方案如下：

8.6.1主控中心

8.6.1.1双主时钟

- MAT8000型双主时钟，其中一个主钟安装GPS模块、另外一个安装北斗模块，双主时钟之间通过IRIG-BDC-FIBER组成冗余时钟源，配置GPS专用防雷器；

- 告警继电器接点输出4路；

- 支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 有直流IRIG-B光纤（可配置为RS485）输入4路；

- 有IRIG-B 光纤输出6路，交流和直流IRIG-B RS485输出8路；

- 工频测量2路。

8.6.1.2主控中心时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

主时钟和从时钟均可单独组成一个系统屏也可以共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线或者光纤连接。

8.6.2主变小室

8.6.2.1从时钟

- MAT8000F型从时钟，使用IRIG-BDC-FIBER(光纤)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源。

- 每个从时钟有RS485时标信号8路；

- 每个从时钟有RS232时标信号8路；

- 每个从时钟有TTL电平的时标信号8路；

- 有光纤(820nm,可选1310nm)输出6路；

- 交流IRIG-BRS485输出8路；

- 每个从时钟有支持NTP的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

8.6.2.2 时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)。

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出；

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

8.6.3  500kV小室

8.6.3.1 从时钟

- MAT8000F型从时钟，使用IRIG-BDC-FIBER(光纤)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源；

- 每个从时钟有RS485时标信号8路；

- 每个从时钟有RS232时标信号8路；

- 每个从时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有IRIG-B交流8路；

- 每个从时钟有TTL时标信号8路，用于测试；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

8.6.3.2时标信号扩展单元

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)；

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

间采用屏蔽双绞线连接。

8.6.4 220kV小室

8.6.4.1 从时钟

- MAT8000F-型从时钟，使用IRIG-BDC-FIBER(光纤)与主控中心主时钟连接通信，连接两路光纤从时钟可组成冗余时钟源。

- 每个从时钟有RS485时标信号8路；

- 每个从时钟有RS232时标信号8路；

- 每个从时钟有支持NTP协议的10/100M自适应网络接口2个；

- 每个从时钟有IRIG-B交流8路；

- 每个从时钟有TTL电平的时标信号8路，用于测试；

- 每个从时钟有告警继电器接点输出4路。

8.6.4.2  时标信号插件

- RS485插件：可扩展8路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) RS485信号输出；

- FIBER1插件：可扩展6路(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC)光纤（820nm）输出,可选配FIBER2插件(1310nm)；

- TTL插件：扩展8路时标信号(每路可通过拨码选择PPS、PPM、PPH、串口报文①、串口报文②、IRIG-B-DC) TTL信号输出；

- BAC插件：扩展8路IRIG-B交流调制信号变压器隔离输出。

备注：如遇接口类型不匹配或数量不够，可加装插件板或从时钟。

从时钟和扩展单元共同组成一个系统屏，之间采用屏蔽双绞线连接。

# 九.现场故障解答

1、前面板指示灯PPS没有闪烁

晶振没能正常工作，请开机重启装置。

2、前面板指示灯SYN1、SYN2显示红色常亮

说明时钟装置未能检测到时源插件板，可以尝试重启装置电源。正常状态为开机上电，SYN1、SYN2显示红色闪烁。

3、前面板指示灯SYN1、SYN2长时间显示红色闪烁（运行半小时以上）

请查看天线状态及安装位置，天线安装方法见本说明书5.4.11。

特别提醒：不可将GPS与北斗天线混淆，长时间收不到星，可以尝试将GPS与北斗天线互换。

4、NTP对时设置

参照5.3.5 系统工作状态，进入到IP设置处，修改网口IP。CPU板上两个网口，上面网口为A网口，下面为B网口。

5、运行都正常，前面板指示灯ALM为什么还提示告警？

GPS、北斗都正常工作，设备也正常对时，依然提示告警是因为本装置可以接收多时源，GPS、北斗、IRIG-B码等，为了便于用户的现场使用，设备出厂时所有输入都处于允许接入状态，当有时源没有输入时（IRIG-B码），装置提示告警。

消除告警方式两种，一种是通过我公司后台管理软件，将暂时不用的时源禁止，当以后需要启用时再打开；另一种是通过本装置的CPU板上的FTX口与GPS时钟源板上FRX1口用光纤连接，即将CPU上的IRIG-B码输出连接到GPS时钟源板上的IRIG-B码输入。

# 附录一  Q/GD001-1154-3--2005 广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范

| 信息代码 | 信息内容 | 信息说明 |
| --- | --- | --- |
| S | 同步标志 | <S>与秒脉冲（PPS）的前沿对齐，装置收到卫星信号则发送字符S，装置失步就停发字符S，S的ASCII码为53H； <T>为发送时间信息的信息头，T的ASCII码为54H； 然后依次是小时的十位、个位、分钟的十位、个位……直到年的个位信息，分别为0-9的ASCII码（30H-39H）； VV为卫星求解，有效发30H30H，卫星求解无效发3FH3FH； PP为接收到的卫星数量，为0-9的ASCII码（30H-39H）； 校验字节是小时的十位、个位、分钟的十位、个位……直到卫星数量个位信息逐字节异或后再非运算的结果（即：异或非校验）； <A>为发送时间信息的信息结尾，A的ASCII码为41H。 |
| T | 帧头 |  |
| h | 时十位 |  |
| h | 时个位 |  |
| m | 分十位 |  |
| m | 分个位 |  |
| s | 秒十位 |  |
| s | 秒个位 |  |
| D | 日十位 |  |
| D | 日个位 |  |
| M | 月十位 |  |
| M | 月个位 |  |
| Y | 年千位 |  |
| Y | 年百位 |  |
| Y | 年十位 |  |
| Y | 年个位 |  |
| V | 卫星求解 |  |
| V | 卫星求解 |  |
| P | 卫星数量十位 |  |
| P | 卫星数量个位 |  |
| C | 校验字节 |  |
| A | 标准时结束 |  |

# 附录二  国家电网公司输变电工程通用设计110～500kV变电站二次系统部分（无自定义信息）

| 字节序号 | 信息代码 | 信息内容 | 信息说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S或U或E | 同步标志 | 同步标志<S>（或U，E）与秒脉冲（PPS）的前沿对齐，偏差小于5毫秒。 当时钟装置收到外部时间基准信号时，同步标志则发送字符<S>，<S>的ASCII码为53H； 当时钟装置失去外部时间基准信号时，时钟装置就发字符<U>，<U>的ASCII码为55H； 当时钟装置故障或上电后尚未同步时，时钟装置就发字符<E>，<E>的ASCII码为45H。 <T>为发送时间信息的信息头，<T>的ASCII码为54H； 然后依次是小时的十位、个位、分钟的十位、个位...直到年的个位信息，分别为0-9的ASCII码（30H-39H）； 校验字节是小时的十位、个位、分钟的十位、个位...直到年的个位信息逐字节异或后再非运算的结果（即：异或非校验）； <A>为发送时间信息的信息结尾，<A>的ASCII码为41H。 |
| 2 | T | 帧头 |  |
| 3 | D | 时十位 |  |
| 4 | D | 时个位 |  |
| 5 | D | 分十位 |  |
| 6 | D | 分个位 |  |
| 7 | D | 秒十位 |  |
| 8 | D | 秒个位 |  |
| 9 | D | 日十位 |  |
| 10 | D | 日个位 |  |
| 11 | D | 月十位 |  |
| 12 | D | 月个位 |  |
| 13 | D | 年千位 |  |
| 14 | D | 年百位 |  |
| 15 | D | 年十位 |  |
| 16 | D | 年个位 |  |
| 17 | D | 校验字节 |  |
| 18 | A | 标准时结束 |  |

# 附录三  串行口标准时间报文格式

| 字节序号 | 含义 | 内容 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | <#> | ‘#’ |
| 2 | 状态标志1 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3：保留=0； Bit2：保留=0； Bit1：闰秒预告（LSP）：在闰秒来临前的59S置1，在闰秒到来后的00S置0； Bit0：闰秒标志（LS）：0：正闰秒，1：负闰秒 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F’ |
| 3 | 状态标志2 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3：夏令时预告（DSP）：在夏令时切换前59S置1； Bit2：夏令时标志（DST）：在夏令时期间置1； Bit1：半小时时区偏移：0：不增加；1：时间偏移值额外增加0. 5hr； Bit0：时区偏移值符号位：0：+，1：— | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 4 | 状态标志3 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3-0：时区偏移值（hr）：串口报文时间与UTC时间的差值，报文时间减时间偏移（带符号）等UTC时间（时间偏移在夏时制期间会发生变化） | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 5 | 装态标志4 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit03-00：时间质量： 0x0： 正常的工作状态，时间同步正常 0x1： 时间同步异常，时间准确度 优于1ns 0x2： 时间同步异常，时间准确度 优于10ns 0x3： 时间同步异常，时间准确度 优于100ns 0x4： 时间同步异常，时间准确度 优于1us 0x5： 时间同步异常，时间准确度 优于10us 0x6： 时间同步异常，时间准确度 优于100us 0x7： 时间同步异常，时间准确度 优于1ms 0x8： 时间同步异常，时间准确度 优于10ms 0x9： 时间同步异常，时间准确度 优于100ms 0xA： 时间同步异常，时间准确度 优于1s 0xB：时间同步异常，时间准确度 优于10s 0xF：时钟严重故障，时间信息不可信 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 6 | 年千位 | ASCII码值 | ‘2’ |
| 7 | 年百位 | ASCII码值 | ‘0’ |
| 8 | 年十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 9 | 年个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 10 | 月十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘1’ |
| 11 | 月个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 12 | 日十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘3’ |
| 13 | 日个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 14 | 时十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘2’ |
| 15 | 时个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 16 | 分十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘5’ |
| 17 | 分个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 18 | 秒十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘6’ |
| 19 | 秒个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 20 | 校验字节高位 | 从“状态标志1”直到“日个位”逐字节异或的结果（即：异或校验），将校验字节的十六进制数高位和低位分别使用ASCII码值表示 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F’ |
| 21 | 校验字节低位 |  |  |
| 22 | 结束标志 | CR | 0DH |
| 23 | 结束标志 | LF | 0AH |

# 附录四 带频率描述的串行口时间报文格式

| 字节序号 | 含义 | 内容 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | <%> | ‘%’ |
| 2 | 状态标志1 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3：保留=0； Bit2：保留=0； Bit1：闰秒预告（LSP）：在闰秒来临前的59S置1，在闰秒到来后的00S置0； Bit0：闰秒标志（LS）：0：正闰秒，1：负闰秒 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F’ |
| 3 | 状态标志2 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3：夏令时预告（DSP）：在夏令时切换前59S置1； Bit2：夏令时标志（DST）：在夏令时期间置1； Bit1：半小时时区偏移：0：不增加；1：时间偏移值额外增加0. 5hr； Bit0：时区偏移值符号位：0：+，1：— | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 4 | 状态标志3 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit3-0：时区偏移值（hr）：串口报文时间与UTC时间的差值，报文时间减时间偏移（带符号）等UTC时间（时间偏移在夏时制期间会发生变化） | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 5 | 装态标志4 | 用下列4个bit合成的16进制数对应的ASCII码值： Bit03-00：时间质量： 0x0： 正常的工作状态，时间同步正常 0x1： 时间同步异常，时间准确度 优于1ns 0x2： 时间同步异常，时间准确度 优于10ns 0x3： 时间同步异常，时间准确度 优于100ns 0x4： 时间同步异常，时间准确度 优于1us 0x5： 时间同步异常，时间准确度 优于10us 0x6： 时间同步异常，时间准确度 优于100us 0x7： 时间同步异常，时间准确度 优于1ms 0x8： 时间同步异常，时间准确度 优于10ms 0x9： 时间同步异常，时间准确度 优于100ms 0xA： 时间同步异常，时间准确度 优于1s 0xB：时间同步异常，时间准确度 优于10s 0xF：时钟严重故障，时间信息不可信 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F |
| 6 | 年千位 | ASCII码值 | ‘2’ |
| 7 | 年百位 | ASCII码值 | ‘0’ |
| 8 | 年十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 9 | 年个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 10 | 月十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘1’ |
| 11 | 月个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 12 | 日十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘3’ |
| 13 | 日个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 14 | 时十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘2’ |
| 15 | 时个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 16 | 分十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘5’ |
| 17 | 分个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 18 | 秒十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘6’ |
| 19 | 秒个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 20 | 频率头 | ASCII码值 | ‘*’ |
| 21 | 工频的十位 | ASCII码值 | ‘4’~‘6’ |
| 22 | 工频的个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 23 | 工频小数第1位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 24 | 工频小数第2位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 25 | 工频小数第3位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 26 | 工频小数第4位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 27 | 电钟时间时的十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘2’ |
| 28 | 电钟时间时的个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 29 | 电钟时间分的十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘5’ |
| 30 | 电钟时间分的个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 31 | 电钟时间秒的十位 | ASCII码值 | ‘0’~‘5’ |
| 32 | 电钟时间秒的个位 | ASCII码值 | ‘0’~‘9’ |
| 33 | 校验字节高位 | 从“状态标志1”直到“电钟周波时间“秒个位”逐字节异或的结果（即：异或校验），将校验字节的十六进制数高位和低位分别使用ASCII码值表示 | ‘0’~‘9’ ‘A’~‘F’ |
| 34 | 校验字节低位 |  |  |
| 35 | 结束标志 | CR | 0DH |
| 36 | 结束标志 | LF | 0AH |